## Sheet1
二次供水水质常规分析报告表
送样日期：2021.2.25 送样人：苏文威 |  |  | 样品名称:保利泵前水样
编号 | 分析项目 | GB5749-2006要求 | 检测结果 |  | 结果评价
1 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 |  | 合格
2 | 浑浊度 | ≤1NTU（水源与净水技术条件限制时为3NTU） | 0.09 | NTU | 合格
3 | 色度 | ≤15（铂钴色度单位） | <5 | 度 | 合格
4 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 0 |  | 合格
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |  | 合格
6 | 亚硝酸盐氮 | 0.3mg/L | <0.001 | mg/L | 合格
7 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | <0.02 | mg/L | 合格
8 | 耗氧量 | ≤3.0mg/L | 0.4 | mg/L | 合格
9 | 游离余氯 | 出厂水≥0.3mg/L，管网末梢水≥0.05mg/L | 0.2 | mg/L | 合格
10 | 菌落总数 | 100(CFU/mL) | 未检出 | CFU/mL | 合格
11 | 总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | CFU/100mL | 合格
12 | 耐热大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | CFU/100mL | 合格
13 | 大肠埃希氏菌 | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | MPN/100mL | 合格
根据GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，所检测项目检测结果符合标准要求。
检测
结论
检测依据：GB/T5750-2006
审核：梅喜雪 检验者: 黄剑青 、李英姿 、李夏阳 日期：2021.3.1
台山市自来水有限公司中心化验室